# 采购公告

我公司现对高新区春融路（智力道路至广博路）道路及综合配套工程项目所需的电力电缆、环网柜等材料、设备进行采购，欢迎符合条件的供应商参加，具体要求如下：

1.项目名称：高新区春融路（智力道路至广博路）道路及综合配套工程项目电力电缆、环网柜采购。

2.项目地点：需方指定地点。

3.采购内容：详见采购需求。

4.采购控制价（含税价，增值税税率为13%）：

第一包：采购控制总价为344889.2元。其中:电力电缆，YJV22-8.7/15KV-3\*400电力电缆 305米，采购控制单价为921.34元/米，采购控制总价为281008.7元; YJLV22-8.7/15-3\*120电力电缆555米，采购控制单价为115.1元/米，采购控制总价为63880.5元。

第二包：环网柜智能2K4G，1台，采购控制单价为140280元/台，采购控制总价为140280元。

5.供应商资格要求

5.1供应商必须具有独立法人资格,各供应商不得有企业关联或股权关系。

5.2供应商必须具备相关营业资格,所生产的产品必须符合国家、行业标准相关要求，相关主材、设备必须具备国家认可的型式试验报告，并在人员、设备、技术、资金等方面具备相应的能力。

5.3采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。

5.4通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.资格预审及采购文件的获取

6.1截止时间：2023年 12月 1 日12时00分。

6.2预审方式：供应商将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：gaoxinshuidian@163.com。邮件标题为供应商名称+项目名称，正文备注联系人、联系方式、采购文件接收邮箱地址。由采购人受理后，通过邮箱向审查合格的供应商发放采购文件。

6.3资格审查材料：营业执照复印件；法定代表人身份证明；法定代表人授权委托书；中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图；“信用中国”网站、中国政府采购网查询网页截图、产品合格证明等材料，以上材料均需加盖供应商公章。

7.响应文件递交时间以及地点

7.1时间：2023年12 月7 日 9时 00分至9 时 30 分。

7.2地点：青岛高新区河东路以北、岙东路以东高新电力4楼会议室。

8.磋商时间以及地点

8.1时间：2023年12 月7 日 9 时30分。

8.2地点：青岛高新区河东路以北、岙东路以东高新电力4楼会议室。

9.联系方式

9.1采购人：青岛高新电力发展有限公司

联 系 人：纪虹延

电 话：0532-68687097

地 址：青岛高新区河东路以北、岙东路以东

2023年11 月 27 日

采购需求

第一包：

## 1.采购产品名称：高压电力电缆。

## 2.规格型号及采购数量：YJV22-8.7/15-3\*400 电力电缆305米; YJLV22-8.7/15-3\*120电力电缆555米。

## ★3.技术要求

★3.1供方需保证其所提供的产品必须是合同所确定的正宗原装产品，其型号、规格必须符合清单所列的各项技术指标，质量必须达到相对应的国家标准及行业质量标准；所附各种资料及配件（软件）等必须齐全。

★3.2电缆产品的验收按照国家标准、行业标准及国网验收规范进行，如在本项电缆所用工程项目验收中，属国网供电公司电源系统，未通过国网验收的情形，需方有权进行退货处理。

★3.3成交人需随货提供产品合格证、生产许可证，出厂试验报告、型式报告等。

★3.4供货期：签订合同后15日内交货。

3.5服务地点：采购人指定地点。

## ★4.结算及付款方式：

4.1 固定单价，工程量按经采购人验收合格的工程量结算。

4.2 签订合同后，供方组织电缆产品生产，产品到货验收合格三个月后付至总货款的95％（供方需一次性开具全额增值税专用发票，13%税率，如遇税率调整，按照最新税率政策执行），剩余5％质保期满后一次性付清。

## 5.验收要求

5.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与采购文件、响应文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求成交人立即更换或者提出索赔要求。

5.2产品到货后由采购人对货物进行详细而全面的检验，凭产品验收报告，证明货物质量无任何问题，作为付款凭据之一。

## 6. 质保要求

产品自到货验收合格并在所用项目验收合格、送电运行后开始计算质保期，质保期为1年，在质保期头三个月内，如产品运行有严重质量的问题或质量缺陷，供方应免费予以更换，以保证需方正常运行。

质保期期间因供方原因引起的维修费用由供方承担，免费质保期以外的保修费用由双方协商。但涉及结构安全、功能需求及存在较大质量或安全隐患等问题的，无论是否在免费质保期内，相应的质保责任和费用均由供方承担。

## 7.售后服务

7.1. 成交人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

7.2成交人在接采购人通知1小时做出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕。

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照采购文件的要求做出实质性响应。

**附录：电缆采购清单控制价（**含税价，增值税税率为13%**）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **材料名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **招标控制单价(元)** | **招标控制总价(元)** |
| 电力电缆 | YJV22-8.7/15-3\*400 | 米 | 305 | 921.34 | 281008.7 |
| 电力电缆 | YJLV22-8.7/15-3\*120 | 米 | 555 | 115.1 | 63880.5 |
|  | 合计 |  |  |  | 344889.2 |

第二包：

## 1.采购产品名称：10kV环网柜

## 2.规格型号及采购数量：10kV环网柜 2K4 智能，1台

## 3.结算方式及期限

3.1 固定单价，工程量按经采购人验收合格的工程量结算。

3.2 产品到货安装完毕验收合格送电三个月后付至总货款的95％，供方需随货一次性开具全额增值税专用发票（13%税率，如遇国家税率调整，按照最新税率政策执行），剩余5％质保期满后一次性付清。

## 4.质保要求

设备整体质保期为一年，在此期间因供方原因引起的维修费用由供方承担，免费质保期以外的保修费用由双方协商。但涉及结构安全、功能需求及存在较大质量或安全隐患等问题的，无论是否在免费质保期内，相应的质保责任和费用均由供方承担。

## 5.质量要求

供方需保证其所提供的产品各项技术要求及规格型号响应采购文件清单内各项技术指标，质量必须达到该项设备的国家标准及行业质量标准，严禁使用不合格材料，假一罚十。因供方提供不合格材料，导致设备安全、质量问题的，供方应承担违约责任。供方需提供相应的试验报告、出厂合格证及检验报告单，否则采购方有权拒收。采购方的查验，不免除供货方对其所购材料质量应负的责任和义务。

## 6.技术要求

6.1.本次采购设备为2K4G智能环网柜，电压等级12kV，设备为整套电气装置，含进线柜两台，出线柜四台、PT柜一台，DTU采用6回路带液晶屏，含线损模块，含24Ah后备电池。电气设备的验收按照国家颁发的工程设计、施工及验收规范、国网电力系统相关验收规范进行。

6.2.环网柜应能实现电动操作，操作电源采用DC48V,并配备自动化接口，与DTU对接。

6.3.环网柜外壳选用304不锈钢材质，厚度2.0mm，SF6充气柜气箱选用304不锈钢材质，厚度3.0mm；主母线TMY-3\*40\*8，额定开断电流20kA，外壳防护等级IP44,其他电器原件按照规范要求装配。

6.4环网柜DTU通讯需预装4G无线通讯设备，能够满足国网供电公司或高新电力远程监控平台间数据、信号传输，性能试验、试运行和验收根据国家、行业及供电公司的相关标准、规程规范进行。

**附录：环网柜采购清单控制价（**含税价，增值税税率为13%**）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **材料名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **招标控制单价(元)** | **招标控制总价(元)** |
| 环网柜 | 2K4智能 | 台 | 1 | 140280 | 140280 |
|  | 合计 |  |  |  | 140280 |

附件

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：（公章）

年月 日

附件

法定代表人授权委托书

（采购人） ：

我 （姓名） 系 （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于年月日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名： 性 别： 年 龄：

单 位： 部 门： 职 务：

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期： 年 月 日