## 采购公告

我公司现对高新区文典路项目电力配套工程（劳务）进行采购，欢迎符合条件的投标人参加，具体要求如下：

- 1.项目名称：高新区文典路项目电力配套工程（劳务）

- 2.项目地点：青岛市。

- 3.服务内容：高压成套配电柜、干式变压器、低压开关柜(屏)设备安装等详见工程量清单。

4.采购控制价：7134099.50元（含税增值税税率9%），不含税价6545045.41元。

5. 投标人资格要求

5.1供应商必须具有独立法人资格,各供应商不得有企业关联或股权关系。

5.2供应商须具有施工劳务资质或电力专业相关资质，并具有有效期内的安全生产许可证。

5.3采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。
    5.4通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询，投标人、法定代表人（机构负责人）无行贿犯罪记录查询网页截图，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.资格预审及采购文件的获取

6.1截止时间：2025年12月31 日12时00分。

6.2预审方式：投标人将资格审查所需材料生成一个PDF文档，在截止时间前发送至邮箱：gaoxinshuidian@163.com。邮件标题为供应商名称+项目名称，正文备注联系人、联系方式、采购文件接收邮箱地址。由采购单位受理审查通过后，通过邮箱向投标人发放采购文件。

6.3资格审查材料：营业执照复印件，法定代表人身份证明，法定代表人授权委托书，企业相关资质（施工劳务资质或电力专业相关资质）、有效期内的安全生产许可证、在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录的承诺；中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图；“信用中国”网站查询供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人查询网页截图；中国政府采购网查询政府采购严重违法失信行为记录名单网页截图等材料(截图均需带有查询日期），以上材料均需加盖供应商公章。

7.响应文件递交时间以及地点

7.1时间：2026年1月6日9时00分至9时30分。

7.2地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团8楼801会议室。

8.开标时间以及地点

8.1时间：2026年1月6日9时30分。

8.2地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团8楼801会议室。

9.联系方式

9.1采购人：青岛高新电力发展有限公司

联 系 人：纪虹延

电    话：0532-68687097

地    址：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团10楼。

2025年12月29日

## 采购需求

一、采购需求

1.项目名称：高新区文典路项目电力配套工程（劳务）

2.服务内容：高压成套配电柜、干式变压器、低压开关柜(屏)设备安装等详见工程量清单。

3.采购控制价：7134099.50元（含税增值税税率9%），不含税价6545045.41元。

4.供应商资格要求：

4.1供应商必须具有独立法人资格,各供应商不得有企业关联或股权关系。

4.2供应商必须具有施工劳务资质或电力专业相关资质及有效期内的安全生产许可证。

二、工期要求

自合同签订并接采购人进场通知之日起20天内完成,具体开工日期以甲方通知为准。除人力不可抗拒及不可预见的因素外，一律不得顺延。

三、质量标准

1.本工程要求质量标准为:一次性验收合格。

2.本工程按照国家现行工程验收规范、标准进行评定验收。

四、技术标准和施工要求

1.本工程应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。

2.严格按照施工图纸、工程量清单及有关技术要求、文件、资料进行施工。

五、付款及结算方式

1.固定单价，工程量按经甲方验收合格的实际工程量结算。

2.工程完工，按照建设单位确认的已完合格工程产值审核报告的80%支付给乙方；装表完成、验收合格并完成送电后，付至已完合格产值审核报告的 90%;结算完成后累计支付至结算值的97%；剩余3%质保期满后无息支付，甲方每次付款前，乙方应按照甲方要求向甲方开具合法有效的等额增值税发票，其中结算完成后应开具至结算值全额增值税发票（如遇税率调整，按照最新税率政策执行），否则甲方有权拒绝乙方的付款请求且不承担逾期付款责任；各阶段付款甲方根据本项目建设单位付款比例同步进行付款，建设单位出现付款延迟的情况，各阶段付款时间相应顺延。

六、缺陷责任及工程保修

甲方预留质量保证金的期限，自工程通过竣工验收之日起计算。本工程约定缺陷责任期为2年，自竣工验收合格之日起计。乙方须按甲方要求的合理时限对工程的质量缺陷进行维修，否则，甲方有权另行安排队伍维修，相关费用由乙方承担。

保修范围和保修期限内发生质量问题的，乙方应当履行保修义务。双方就修理项目的性质、内容以及检查修理等多种因素的实际情况区别保修责任的承担问题,确定保修的经济责任，由有关责任方承担；相关责任不清时，由乙方委托专业第三方鉴定责任主体，乙方应当履行保修义务，费用由有关责任方承担。

七、安全文明施工

安全目标：杜绝死亡、重伤负伤事故。承包人在施工期间，应严格执行国家、山东省和青岛市有关建设工程安全、文明施工的规定。

八、工程量清单

| 工程名称:高新区文典路项目电力配套工程（劳务） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 含税控制单价（元） | 含税控制价合计（元） |
| 1 | 高压成套配电柜 1.名称:环网柜岙城K3-1 2.型号:满足图纸及设计要求 3.电压(kV):10KV 4.母线配置方式:满足图纸及设计要求 5.种类:采用进出线断路器（6G）环网柜，外壳采用304不锈钢，厚度不低于2mm，防护等级不低于IP55；电动操作机构及二次回路封闭装置的防护等级不应低于IP67；终端DTU满足6回路三遥功能，具备通讯、线损采集等功能（一二次融合）。 6.其他：详见图纸，含环网柜试验 | 台 | 1.00 | 2042.21 | 2042.21 |
| 2 | 高压成套配电柜 1.名称:环网柜创成K6 2.型号:满足图纸及设计要求 3.电压(kV):10KV 4.母线配置方式:满足图纸及设计要求 5.种类:采用进出线断路器（6G）环网柜，外壳采用304不锈钢，厚度不低于2mm，防护等级不低于IP55；电动操作机构及二次回路封闭装置的防护等级不应低于IP67；终端DTU满足6回路三遥功能，具备通讯、线损采集等功能（一二次融合）。 6.其他：详见图纸，含环网柜试验 | 台 | 1.00 | 2042.21 | 2042.21 |
| 3 | 电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料管 3.规格:MPPφ200 4.敷设方式:埋地包封内敷设 | m | 314.40 | 124.04 | 38998.18 |
| 4 | 电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料管 3.规格:MPPφ100 4.敷设方式:埋地包封内敷设 | m | 78.60 | 51.65 | 4059.69 |
| 5 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:符合设计图纸规范要求 3.规格:电力电缆ZC-YJV22-8.7/15-3*400 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):10KV 7.地形:符合设计图纸规范要求 8.其他：含电缆中间及终端头的制作安装费用 | m | 984.38 | 64.84 | 63827.20 |
| 6 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:ZBN-YJV22-8.7/15-3X120 3.材质:铜芯 4.敷设方式:桥架敷设 5.工作内容:材料采购、运输、保管，电缆敷设，含电缆中间及终端头的制作安装费用，及按设计及规范要求其他施工内容 | m | 247.25 | 23.42 | 5790.60 |
| 7 | 光缆 1.名称:GYFTZY光缆 2.规格: 3.线缆对数:(24芯) 4.敷设方式:穿管敷设 5.含光分路器、电缆调试等 | m | 625.00 | 27.55 | 17218.75 |
| 8 | 电力电缆头 1.名称:电力电缆头 22.型号:3*400 3.材质、类型:铜芯冷缩型 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):10kv 6.电压等级(kV): | 个 | 4.00 | 878.32 | 3513.28 |
| 9 | 电力电缆头 1.名称:电力电缆头 22.型号:3*120 3.材质、类型:铜芯冷缩型 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):10kv 6.电压等级(kV): | 个 | 4.00 | 415.79 | 1663.16 |
| 10 | 接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:室外 5.安装形式:埋地 | m | 39.30 | 56.79 | 2231.85 |
| 11 | 接地极 1.名称:接地体 2.材质:镀锌角钢 3.规格:50*50*5mm，L=2500mm 4.土质:详见设计 5.基础接地形式:详见设计 | 根 | 20.00 | 118.95 | 2379.00 |
| 12 | 避雷器 1.名称:避雷器调试 2.电压等级(kV):10KV | 组 | 14.00 | 409.52 | 5733.28 |
| 13 | 电缆试验 1.名称:交流耐压试验 2.电压等级(kV):10kV | 根 | 4.00 | 1843.16 | 7372.64 |
| 14 | 中央信号装置 1.名称:环网柜配电采集器调试 2.类型:见设计 | 台 | 2.00 | 1174.08 | 2348.16 |
| 15 | 混凝土直角型人孔井 1.垫层、基础材质及厚度:C25商砼，100mm厚 2.混凝土强度等级:C30 3.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖尺寸满足设计要求4、位置：红线外 | 座 | 2.00 | 59628.51 | 119257.02 |
| 16 | 混凝土三通型人孔井 1.垫层、基础材质及厚度:C25商砼，100mm厚 2.混凝土强度等级:C30 3.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖尺寸满足设计要求4、位置：红线外 | 座 | 1.00 | 52238.44 | 52238.44 |
| 17 | 环网柜基础 1.垫层、基础材质及厚度:C15商砼，100mm厚 2.混凝土强度等级:C25 3.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖直径820 | 座 | 2.00 | 17179.56 | 34359.12 |
| 18 | 环网柜不锈钢围栏（含基础、散水） 1.材质：护栏主体采用不锈钢材质，组合安装形成格栅状，高度不低于1.2m，厚度不低于2mm。 2.安装形式：基础通过膨胀螺栓与护栏主柱固定，确保围栏稳固。基础四周C25细石混凝土散水500mm，厚100mm。 3.其他要求：详见设计。 | m | 91.32 | 135.27 | 12352.86 |
| 19 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:综合考虑 5.场内运距:综合考虑6.位置：红线外 | m3 | 157.89 | 6.61 | 1043.65 |
| 20 | 回填方 1.原土回填，包含土方回填、压实等全部费用 2.回填土要求等详见设计3.位置：红线外 | m3 | 71.91 | 2.17 | 156.04 |
| 21 | 余方弃置 1.废弃料品种:包括但不限于沟槽开挖剩余土石方、垃圾等 2.运距:运至政府指定地点 3.包含装车、倒运等所有费用 | m3 | 85.98 | 17.59 | 1512.39 |
| 22 | 管道包封 1.名称:混凝土包封 2.规格:详见图纸 3.混凝土强度等级:C304.位置：红线外 | m | 38.79 | 594.26 | 23051.35 |
| 23 | 混凝土垫层 混凝土强度等级:C15 | m3 | 6.49 | 478.05 | 3102.54 |
| 24 | 警示(示踪)带、桩铺设 1.材质：详见设计 2.其他要求：详见设计3.位置：红线外 | m | 39.30 | 0.34 | 13.36 |
| 25 | 混凝土三通型人孔井 1.垫层、基础材质及厚度:C25商砼，100mm厚 2.混凝土强度等级:C30 3.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖尺寸满足设计要求 | 座 | 1.00 | 55610.18 | 55610.18 |
| 26 | 混凝土直通型人孔井 1.垫层、基础材质及厚度:C25商砼，100mm厚 2.混凝土强度等级:C30 3.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖尺寸满足设计要求 | 座 | 2.00 | 33798.93 | 67597.86 |
| 27 | 混凝土直角型人孔井 1.垫层、基础材质及厚度:C25商砼，100mm厚 2.混凝土强度等级:C30 3.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖尺寸满足设计要求 | 座 | 5.00 | 63857.95 | 319289.75 |
| 28 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:综合考虑 5.场内运距:综合考虑 | m3 | 414.61 | 5.77 | 2392.30 |
| 29 | 回填方 1.原土回填，包含土方回填、压实等全部费用 2.回填土要求等详见设计 | m3 | 170.45 | 2.54 | 432.94 |
| 30 | 余方弃置 1.废弃料品种:包括但不限于沟槽开挖剩余土石方、垃圾等 2.运距:运至政府指定地点 3.包含装车、倒运等所有费用 | m3 | 244.16 | 20.18 | 4927.15 |
| 31 | 管道包封 1.名称:混凝土包封 2.规格:详见图纸 3.混凝土强度等级:C30 | m | 143.00 | 628.46 | 89869.78 |
| 32 | 管道包封 1.名称:混凝土包封 2.规格:详见图纸 3.混凝土强度等级:C20 | m | 3.81 | 595.15 | 2267.52 |
| 33 | 混凝土垫层 混凝土强度等级:C20 | m3 | 21.95 | 520.02 | 11414.44 |
| 34 | 警示(示踪)带、桩铺设 1.材质：详见设计 2.其他要求：详见设计 | m | 210.90 | 0.37 | 78.03 |
| 35 | 电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料管 3.规格:MPPφ200 4.敷设方式:埋地包封内敷设 | m | 1041.20 | 124.04 | 129150.45 |
| 36 | 电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料管 3.规格:MPPφ100 4.敷设方式:埋地包封内敷设 | m | 421.80 | 51.65 | 21785.97 |
| 37 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:ZBN-YJV22-8.7/15-3X120 3.材质:铜芯 4.敷设方式:桥架敷设 5.工作内容:材料采购、运输、保管，电缆敷设，含电缆中间及终端头的制作安装费用，及按设计及规范要求其他施工内容 | m | 866.99 | 23.42 | 20304.91 |
| 38 | 电力电缆头 1.名称:电力电缆头 22.型号:3*120 3.材质、类型:铜芯冷缩型 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):10kv 6.电压等级(kV): | 个 | 4.00 | 415.79 | 1663.16 |
| 39 | 光缆 1.名称:GYFTZY光缆(24芯) 2.规格: 3.线缆对数:(24芯) 4.敷设方式:穿管敷设 | m | 1450.00 | 15.17 | 21996.50 |
| 40 | 接地极 1.名称:接地体 2.材质:镀锌角钢 3.规格:50*50*5mm，L=2500mm 4.土质:详见设计 5.基础接地形式:详见设计 | 根 | 32.00 | 118.95 | 3806.40 |
| 41 | 接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:埋地 5.安装形式: | m | 210.90 | 56.79 | 11977.01 |
| 42 | 防火堵洞 1.名称:高压电缆桥架防火封堵 2.材质:符合设计要求及验收规范 3.方式:符合设计要求及验收规范 4.部位:综合考虑 5.包含防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料费及安装费 6.计算规则:按照洞口净面积，以“㎡”为单位计算 | m2 | 3.20 | 111.02 | 355.26 |
| 43 | 干式变压器 1.名称:变压器 2.型号:SCB14-800KVA10±2x2.5%/0.4kV 3.容量(kV·A):满足设计使用要求 4.电压(kV):满足设计使用要求 5.油过滤要求:满足设计使用要求 6.干燥要求:满足设计使用要求 7.基础型钢形式、规格:满足设计使用要求 8.网门、保护门材质、规格:满足设计使用要求 9.温控箱型号、规格:满足设计使用要求 | 台 | 4.00 | 3494.27 | 13977.08 |
| 44 | 高压成套配电柜 1.名称:PT柜 2.型号:G01 3.规格:600*750*1950 4.母线配置方式:满足图纸设计要求 5.其他:柜顶小母线等配置规格详见二次接线图且符合规范要求 | 台 | 1.00 | 1802.15 | 1802.15 |
| 45 | 高压成套配电柜 1.名称:进线柜 2.型号:G02 3.规格:420*750*1950 4.母线配置方式:满足图纸设计要求 5.其他:柜顶小母线等配置规格详见二次接线图且符合规范要求 | 台 | 1.00 | 2260.30 | 2260.30 |
| 46 | 高压成套配电柜 1.名称:主变柜 2.型号:G03 3.规格: 4.母线配置方式:满足图纸设计要求 5.其他:柜顶小母线等配置规格详见二次接线图且符合规范要求 | 台 | 1.00 | 2260.30 | 2260.30 |
| 47 | 高压成套配电柜 1.名称:环出柜 2.型号:G04 3.规格:420*750*1950 4.母线配置方式:满足图纸设计要求 5.其他:柜顶小母线等配置规格详见二次接线图且符合规范要求 | 台 | 1.00 | 2260.30 | 2260.30 |
| 48 | 高压成套配电柜 1.名称:环出柜 2.型号:G05 3.规格:420*750*1950 4.母线配置方式:满足图纸设计要求 5.其他:柜顶小母线等配置规格详见二次接线图且符合规范要求 | 台 | 1.00 | 2260.30 | 2260.30 |
| 49 | 高压成套配电柜 1.名称:主变柜 2.型号:G06 3.规格: 4.母线配置方式:满足图纸设计要求 5.其他:柜顶小母线等配置规格详见二次接线图且符合规范要求 | 台 | 1.00 | 2260.30 | 2260.30 |
| 50 | 高压成套配电柜 1.名称:进线柜 2.型号:G07 3.规格:420*750*1950 4.母线配置方式:满足图纸设计要求 5.其他:柜顶小母线等配置规格详见二次接线图且符合规范要求 | 台 | 1.00 | 2260.30 | 2260.30 |
| 51 | 高压成套配电柜 1.名称:PT柜 2.型号:G08 3.规格:600*750*1950 4.母线配置方式:满足图纸设计要求 5.其他:柜顶小母线等配置规格详见二次接线图且符合规范要求 | 台 | 1.00 | 1802.15 | 1802.15 |
| 52 | 机柜、机架 1.名称:通讯柜（DTU) 2.工作内容:设备采购、运输、保管，本体安装、线缆连接、调试及按设计及规范要求其他施工内容 | 台 | 2.00 | 403.79 | 807.58 |
| 53 | 低压开关柜(屏) 1.名称:进线柜（SLVA型） 2.型号:D01 3. 规格：1000*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 54 | 低压开关柜(屏) 1.名称:电容器柜（SLVA型） 2.型号:D02 3.规格：1000*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 750.23 | 750.23 |
| 55 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜（SLVA型） 2.型号:D03 3.规格：800*1000*2200 4.工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 56 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜（SLVA型） 2.型号:D04 3.规格：1000*1000*2200 4.工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 57 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜（SLVA型） 2.型号:D05 3.规格：1000*1000*2200 4.工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 58 | 低压开关柜(屏) 1.名称:联络柜（SLVA型） 2.型号: D06 3.3.规格：1000*1000*2200 4.工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 59 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜（SLVA型） 2.型号:D07 3.规格：1000*1000*2200 4.工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 60 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜（SLVA型） 2.型号:D08 3.规格：1000*1000*2200 4.工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 61 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜（SLVA型） 2.型号:D09 3.规格：800*1000*2200 4.工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 62 | 低压开关柜(屏) 1.名称:电容器柜（SLVA型） 2.型号:D10 3.规格：1000*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 750.23 | 750.23 |
| 63 | 低压开关柜(屏) 1.名称:进线柜（SLVA型） 2.型号:D11 3. 规格：1000*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 64 | 低压开关柜(屏) 1.名称:进线柜（SLVA型） 2.型号:D12 3. 规格：1000*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 65 | 低压开关柜(屏) 1.名称:电容器柜（SLVA型） 2.型号:D13 3.规格：1000*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 750.23 | 750.23 |
| 66 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜（SLVA型） 2.型号:D14 3.规格：800*1000*2200 4.工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 67 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜（SLVA型） 2.型号:D15 3.规格：1000*1000*2200 4.工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 68 | 低压开关柜(屏) 1.名称:联络柜（SLVA型） 2.型号:D16 3.3.规格：1000*1000*2200 4.工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 69 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜（SLVA型） 2.型号:D17 3.规格：1000*1000*2200 4.工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 70 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜（SLVA型） 2.型号:D18 3.规格：1000*1000*2200 4.工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 71 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜（SLVA型） 2.型号:D19 3.规格：800*1000*2200 4.工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 72 | 低压开关柜(屏) 1.名称:电容器柜（SLVA型） 2.型号:D20 3.规格：1000*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 750.23 | 750.23 |
| 73 | 低压开关柜(屏) 1.名称:进线柜（SLVA型） 2.型号:D21 3. 规格：1000*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 74 | 低压封闭式插接母线槽 1.名称:低压封闭母线 2.型号:2000A三相五线制 | m | 10.40 | 1277.01 | 13280.90 |
| 75 | 始端箱、分线箱 1.名称:满足设计及验收要求 2.型号:满足设计及验收要求 3.规格:满足设计及验收要求 4.容量(A):2000A | 台 | 8.00 | 538.23 | 4305.84 |
| 76 | 避雷器 1.名称:高压避雷器 2.型号规格:HY5WZ1-16.5/45 3.电压等级:按设计要求 4.安装部位:按设计要求 5.工作内容:本体安装、接地、附件配件等相关内容 | 只 | 12.00 | 709.73 | 8516.76 |
| 77 | 避雷器 1.名称:低压避雷器 2.型号规格:Y1.5W-0.5 3.电压等级:按设计要求 4.安装部位:按设计要求 5.工作内容:本体安装、接地、附件配件等相关内容 | 只 | 12.00 | 244.95 | 2939.40 |
| 78 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:ZBN-YJV-8.7/15kV-3X70 3.材质:铜芯 4.敷设方式:桥架敷设 5.工作内容:材料采购、运输、保管，电缆敷设，含电缆中间及终端头的制作安装费用及按设计及规范要求其他施工内容 | m | 127.88 | 26.47 | 3384.98 |
| 79 | 电力电缆 1.规格及型号:WDZN-YJY-5x16 2.敷设方式、部位:穿桥架 3.电压等级(kV):1.0 4.施工内容:电缆敷设、绝缘防护、压接、防火封堵、含电缆中间及终端头的制作安装费用，测试、实验及按设计、规范、验收要求其他施工内容 | m | 73.37 | 15.15 | 1111.56 |
| 80 | 电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3*70 3.材质、类型:冷缩,电缆,φ70 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):10kv | 个 | 4.00 | 415.79 | 1663.16 |
| 81 | 电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5*16 3.材质、类型:符合设计要求及验收规范 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):符合设计要求及验收规范 | 个 | 8.00 | 210.98 | 1687.84 |
| 82 | 电缆桥架 1.名称:高压钢制桥架 2.规格:400*200 3.工作内容:材料采购、运输、保管，桥架及连接件安装、支吊架安装、接地线连接、防腐处理、开洞（综合考虑各种材质）及防火封堵等 | m | 62.74 | 102.47 | 6428.97 |
| 83 | 电缆桥架 1.名称:高压钢制桥架 2.规格:600*200 3.工作内容:材料采购、运输、保管，桥架及连接件安装、支吊架安装、接地线连接、防腐处理、开洞（综合考虑各种材质）及防火封堵等 | m | 17.44 | 138.62 | 2417.53 |
| 84 | 电缆桥架 1.名称:钢制桥架 2.规格:800*200 3.工作内容:材料采购、运输、保管，桥架及连接件安装、支吊架安装、接地线连接、防腐处理、开洞（综合考虑各种材质）及防火封堵等 | m | 32.45 | 175.85 | 5706.33 |
| 85 | 电缆桥架 1.名称:钢制桥架 2.规格:1000*200 3.工作内容:材料采购、运输、保管，桥架及连接件安装、支吊架安装、接地线连接、防腐处理、开洞（综合考虑各种材质）及防火封堵等 | m | 6.16 | 209.54 | 1290.77 |
| 86 | 除湿机 1.名称:除湿机 2.型号：6KW 3.工作内容:设备采购、运输、保管，本体安装、二次回路线缆布放、线缆连接、调试及按设计及规范要求其他施工内容 | 台 | 1.00 | 2071.04 | 2071.04 |
| 87 | 1.信号放大器 2.规格、型号、功率：符合电力变电站技术要求 | 项 | 1.00 | 663.66 | 663.66 |
| 88 | 不锈钢防护栏杆 1.名称:高压柜防护栏 2.工作内容；制作、供应、安装等一切相关工作 | 项 | 1.00 | 1633.94 | 1633.94 |
| 89 | 变电站防护用具 1.名称：防护用品 2.包含内容：包含工具箱、高压绝缘靴、绝缘鞋、绝缘垫、绝缘手套、安全帽、验电笔、接地线、标识牌、安全工具校验费、挡鼠板、专门防盗锁及储物柜按规范要求其他配套设置 3.计算规则：按变电室使用数量以“项”为单位计算 | 项 | 1.00 | 10061.64 | 10061.64 |
| 90 | 模拟屏 1.名称:模拟板 2.型号: 3.规格:按设计要求 4.种类:能直观显示变配电各回路运行状态 5.基础型钢形式、规格:按设计要求 6.接线端子材质、规格:按设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 8.小母线材质、规格:按设计要求 9.屏边规格:按设计要求 | 台 | 1.00 | 3890.38 | 3890.38 |
| 91 | 离心式泵 1.名称:蓄水泵 2.型号:每台功率≥2kW 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.质量:符合设计要求及验收规范 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.减振装置形式、数量:符合设计要求及验收规范 7.灌浆配合比:符合设计要求及验收规范 8.单机试运转要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：包含控制箱、地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台安装 | 台 | 2.00 | 5840.22 | 11680.44 |
| 92 | SF6在线监测系统主机 1.规格:SF6在线监测系统主机、LED显示屏等 2.控制回路:按设计要求 | 套 | 1.00 | 1040.13 | 1040.13 |
| 93 | 模块（接口） 1.名称:SF6、O2+T+RH监测变送器，满足设计要求 | 只 | 2.00 | 4710.23 | 9420.46 |
| 94 | 声光报警器 1.名称:声光报警装置 2.规格:按设计 | 个 | 2.00 | 143.07 | 286.14 |
| 95 | 视频系统设备 1.名称:视频监控系统及辅控系统 | 台 | 1.00 | 6207.72 | 6207.72 |
| 96 | 配管 1.名称:塑料管 2.材质:PC25 3.配置形式:暗配 4.工作内容：配管，过线盒安装 | m | 103.35 | 23.30 | 2408.06 |
| 97 | 配管 1.名称:钢管 2.材质:sc25 3.配置形式:暗配 4.工作内容：配管，过线盒安装 | m | 223.19 | 29.67 | 6622.05 |
| 98 | 配管 1.名称:SC管 2.材质:SC 3.规格:SC50 4.配置形式:满足设计及验收要求 5.接地要求:满足设计及验收要求 6.钢索材质、规格:满足设计及验收要求 7.包含穿铁丝费用 | m | 10.00 | 43.24 | 432.40 |
| 99 | 配线 1.名称:导线 2.型号规格:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:穿管敷设 5.工作内容：放线、穿管、中间接头、端头压接、绝缘防护等 | m | 258.37 | 2.54 | 656.26 |
| 100 | 配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 | m | 250.56 | 1.90 | 476.06 |
| 101 | 电气配线 1.种类（导线、母线）:监测变送器电源线缆 2.导线用途、配线形式、部位:穿管 3.型号、规格:RVV-2*1.0 | m | 70.09 | 2.46 | 172.42 |
| 102 | 电气配线 1.种类（导线、母线）:声光报警电源线缆 2.导线用途、配线形式、部位:穿管 3.型号、规格:RVV-2*2.5 | m | 26.03 | 2.76 | 71.84 |
| 103 | 电气配线 1.种类（导线、母线）:监测变送器信号电缆 2.导线用途、配线形式、部位:穿管 3.型号、规格:RVV-4x0.75 | m | 70.09 | 2.76 | 193.45 |
| 104 | 配线 1.名称:导线 2.型号规格:BV-4.0 3.材质:铜芯 4.配线部位:穿管敷设 5.工作内容：放线、穿管、中间接头、端头压接、绝缘防护等 | m | 25.29 | 1.90 | 48.05 |
| 105 | 配电箱 1.名称:动力照明配电箱 2.型号:GX 3.规格:600*600*250 4.基础形式、材质、规格:满足图纸及设计要求 5.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式: | 台 | 1.00 | 1344.64 | 1344.64 |
| 106 | 照明开关 1.名称:暗装双极开关 2.材质: 3.规格:250V10A 4.安装方式:暗敷 | 套 | 4.00 | 33.55 | 134.20 |
| 107 | 插座 1.名称:暗装三相空调插座 2.规格:250V16A 3.安装方式：暗敷 | 套 | 1.00 | 39.05 | 39.05 |
| 108 | 插座 1.名称:单相两孔、三孔接地组合暗插座 2.规格:250V10A 3.安装方式：暗敷 | 套 | 6.00 | 31.59 | 189.54 |
| 109 | 灯具 1.名称:双管日光灯自带蓄电池(≥90min) 2.型号：2*28W 3.安装形式:吊装 | 套 | 15.00 | 133.44 | 2001.60 |
| 110 | 普通灯具 1.名称:LED壁灯自带蓄电池(≥90min) 2.型号: 20W 3.安装形式:壁灯 4.工作内容:符合设计要求，综合考虑其他一切风险因素 | 套 | 7.00 | 95.95 | 671.65 |
| 111 | 接地母线 1.名称:镀锌扁钢 2.材质:扁钢 3.规格:-50*5 4.安装部位:室内 5.安装形式:明敷 | m | 115.00 | 67.18 | 7725.70 |
| 112 | 接地端子 1.名称:接地端子 2.材质:钢制 3.综合内容：安装，测试 | 套 | 8.00 | 22.86 | 182.88 |
| 113 | 铁构件 1.名称:基础槽钢 2.材质: 3.规格:10# | 米 | 52.44 | 83.23 | 4364.58 |
| 114 | 接地装置 1.名称:接地网调试（2台联络柜） 2.类别:详见图纸 | 系统/组 | 1.00 | 5279.95 | 5279.95 |
| 115 | 送配电装置系统 1.名称:送配电调试（4台变压器） 2.电压等级(kV):10KV | 系统 | 1.00 | 8651.65 | 8651.65 |
| 116 | 送配电装置系统 1.名称:送配电调试（4组低压柜） 2.电压等级(kV):1KV | 系统 | 1.00 | 5892.29 | 5892.29 |
| 117 | 电缆试验 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10KV 3.工作内容：包含电缆临时固定、耐压试验、泄漏试验、电缆故障检测等 | 根 | 4.00 | 2101.72 | 8406.88 |
| 118 | 电力变压器系统 1.名称:变压器调试 2.型号: 3.容量(kV·A):800KVA | 系统 | 4.00 | 3114.79 | 12459.16 |
| 119 | 干式变压器 1.名称:变压器 2.型号:SCB14-800KVA10±2x2.5%/0.4kV 3.容量(kV·A):满足设计使用要求 4.电压(kV):满足设计使用要求 5.油过滤要求:满足设计使用要求 6.干燥要求:满足设计使用要求 7.基础型钢形式、规格:满足设计使用要求 8.网门、保护门材质、规格:满足设计使用要求 9.温控箱型号、规格:满足设计使用要求 | 台 | 4.00 | 3494.27 | 13977.08 |
| 120 | 高压成套配电柜 1.名称:PT柜 2.型号:G01 3.规格:600*750*1950 4.母线配置方式:满足图纸设计要求 5.其他:柜顶小母线等配置规格详见二次接线图且符合规范要求 | 台 | 1.00 | 1802.15 | 1802.15 |
| 121 | 高压成套配电柜 1.名称:进线柜 2.型号:G02 3.规格:420*750*1950 4.母线配置方式:满足图纸设计要求 5.其他:柜顶小母线等配置规格详见二次接线图且符合规范要求 | 台 | 1.00 | 2260.30 | 2260.30 |
| 122 | 高压成套配电柜 1.名称:主变柜 2.型号:G03 3.规格: 4.母线配置方式:满足图纸设计要求 5.其他:柜顶小母线等配置规格详见二次接线图且符合规范要求 | 台 | 1.00 | 2260.30 | 2260.30 |
| 123 | 高压成套配电柜 1.名称:主变柜 2.型号:G04 3.规格: 4.母线配置方式:满足图纸设计要求 5.其他:柜顶小母线等配置规格详见二次接线图且符合规范要求 | 台 | 1.00 | 2260.30 | 2260.30 |
| 124 | 高压成套配电柜 1.名称:主变柜 2.型号:G05 3.规格: 4.母线配置方式:满足图纸设计要求 5.其他:柜顶小母线等配置规格详见二次接线图且符合规范要求 | 台 | 1.00 | 2260.30 | 2260.30 |
| 125 | 高压成套配电柜 1.名称:主变柜 2.型号:G06 3.规格: 4.母线配置方式:满足图纸设计要求 5.其他:柜顶小母线等配置规格详见二次接线图且符合规范要求 | 台 | 1.00 | 2260.30 | 2260.30 |
| 126 | 高压成套配电柜 1.名称:进线柜 2.型号:G07 3.规格:420*750*1950 4.母线配置方式:满足图纸设计要求 5.其他:柜顶小母线等配置规格详见二次接线图且符合规范要求 | 台 | 1.00 | 2260.30 | 2260.30 |
| 127 | 高压成套配电柜 1.名称:PT柜 2.型号:G08 3.规格:600*750*1950 4.母线配置方式:满足图纸设计要求 5.其他:柜顶小母线等配置规格详见二次接线图且符合规范要求 | 台 | 1.00 | 1802.15 | 1802.15 |
| 128 | 机柜、机架 1.名称:通讯柜（DTU) 2.工作内容:设备采购、运输、保管，本体安装、线缆连接、调试及按设计及规范要求其他施工内容 | 台 | 2.00 | 403.79 | 807.58 |
| 129 | 低压开关柜(屏) 1.名称:进线柜（SLVA型） 2.型号:D01 3. 规格：1000*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 130 | 低压开关柜(屏) 1.名称:电容器柜（SLVA型） 2.型号:D02 3.规格：1000*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 750.23 | 750.23 |
| 131 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜（SLVA型） 2.型号:D03 3.规格：800*1000*2200 4.工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 132 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜（SLVA型） 2.型号:D04 3.规格：800*1000*2200 4.工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 133 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜（SLVA型） 2.型号:D05 3.规格：1000*1000*2200 4.工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 134 | 低压开关柜(屏) 1.名称:联络柜（SLVA型） 2.型号: D06 3.3.规格：1000*1000*2200 4.工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 135 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜（SLVA型） 2.型号:D07 3.规格：800*1000*2200 4.工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 136 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜（SLVA型） 2.型号:D08 3.规格：800*1000*2200 4.工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 137 | 低压开关柜(屏) 1.名称:电容器柜（SLVA型） 2.型号:D09 3.规格：1000*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 750.23 | 750.23 |
| 138 | 低压开关柜(屏) 1.名称:进线柜（SLVA型） 2.型号:D10 3. 规格：1000*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 139 | 低压开关柜(屏) 1.名称:进线柜（SLVA型） 2.型号:D11 3. 规格：1000*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 140 | 低压开关柜(屏) 1.名称:电容器柜（SLVA型） 2.型号:D12 3.规格：1000*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 750.23 | 750.23 |
| 141 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜（SLVA型） 2.型号:D13 3.规格：800*1000*2200 4.工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 142 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜（SLVA型） 2.型号:D14 3.规格：1000*1000*2200 4.工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 143 | 低压开关柜(屏) 1.名称:联络柜（SLVA型） 2.型号:D15 3.3.规格：1000*1000*2200 4.工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 144 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜（SLVA型） 2.型号：D16 3.规格：800*1000*2200 4.工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 145 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜（SLVA型） 2.型号:D17 3.规格：800*1000*2200 4.工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 146 | 低压开关柜(屏) 1.名称:电容器柜（SLVA型） 2.型号:D18 3.规格：1000*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 750.23 | 750.23 |
| 147 | 低压开关柜(屏) 1.名称:进线柜（SLVA型） 2.型号:D19 3. 规格：1000*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 148 | 低压封闭式插接母线槽 1.名称:低压封闭母线 2.型号:2000A三相五线制 | m | 10.40 | 1277.01 | 13280.90 |
| 149 | 始端箱、分线箱 1.名称:满足设计及验收要求 2.型号:满足设计及验收要求 3.规格:满足设计及验收要求 4.容量(A):2000A | 台 | 8.00 | 538.23 | 4305.84 |
| 150 | 避雷器 1.名称:高压避雷器 2.型号规格:HY5WZ1-16.5/45 3.电压等级:按设计要求 4.安装部位:按设计要求 5.工作内容:本体安装、接地、附件配件等相关内容 | 只 | 12.00 | 709.73 | 8516.76 |
| 151 | 避雷器 1.名称:低压避雷器 2.型号规格:Y1.5W-0.5 3.电压等级:按设计要求 4.安装部位:按设计要求 5.工作内容:本体安装、接地、附件配件等相关内容 | 只 | 12.00 | 244.95 | 2939.40 |
| 152 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:ZBN-YJV-8.7/15kV-3X70 3.材质:铜芯 4.敷设方式:桥架敷设 5.工作内容:材料采购、运输、保管，电缆敷设，含电缆中间及终端头的制作安装费用及按设计及规范要求其他施工内容 | m | 120.77 | 26.64 | 3217.31 |
| 153 | 电力电缆 1.规格及型号:WDZN-YJY-5x16 2.敷设方式、部位:穿桥架 3.电压等级(kV):1.0 4.施工内容:电缆敷设、绝缘防护、压接、防火封堵、含电缆中间及终端头的制作安装费用，测试、实验及按设计、规范、验收要求其他施工内容 | m | 75.39 | 15.15 | 1142.16 |
| 154 | 电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3*70 3.材质、类型:冷缩,电缆,φ70 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):10kv | 个 | 4.00 | 415.79 | 1663.16 |
| 155 | 电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5*16 3.材质、类型:符合设计要求及验收规范 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):符合设计要求及验收规范 | 个 | 8.00 | 210.98 | 1687.84 |
| 156 | 电缆桥架 1.名称:高压钢制桥架 2.规格:400*200 3.工作内容:材料采购、运输、保管，桥架及连接件安装、支吊架安装、接地线连接、防腐处理、开洞（综合考虑各种材质）及防火封堵等 | m | 170.35 | 102.47 | 17455.76 |
| 157 | 电缆桥架 1.名称:高压钢制桥架 2.规格:600*200 3.工作内容:材料采购、运输、保管，桥架及连接件安装、支吊架安装、接地线连接、防腐处理、开洞（综合考虑各种材质）及防火封堵等 | m | 11.20 | 138.62 | 1552.54 |
| 158 | 电缆桥架 1.名称:钢制桥架 2.规格:800*200 3.工作内容:材料采购、运输、保管，桥架及连接件安装、支吊架安装、接地线连接、防腐处理、开洞（综合考虑各种材质）及防火封堵等 | m | 14.46 | 175.85 | 2542.79 |
| 159 | 电缆桥架 1.名称:钢制桥架 2.规格:1200*200 3.工作内容:材料采购、运输、保管，桥架及连接件安装、支吊架安装、接地线连接、防腐处理、开洞（综合考虑各种材质）及防火封堵等 | m | 13.47 | 209.54 | 2822.50 |
| 160 | 铁构件 1.名称:桥架吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 342.30 | 4.56 | 1560.89 |
| 161 | 除湿机 1.名称:除湿机 2.型号：6KW 3.工作内容:设备采购、运输、保管，本体安装、二次回路线缆布放、线缆连接、调试及按设计及规范要求其他施工内容 | 台 | 1.00 | 2071.04 | 2071.04 |
| 162 | 1.信号放大器 2.规格、型号、功率：符合电力变电站技术要求 | 项 | 1.00 | 663.66 | 663.66 |
| 163 | 不锈钢防护栏杆 1.名称:高压柜防护栏 2.工作内容；制作、供应、安装等一切相关工作 | 项 | 1.00 | 1633.94 | 1633.94 |
| 164 | 变电站防护用具 1.名称：防护用品 2.包含内容：包含工具箱、高压绝缘靴、绝缘鞋、绝缘垫、绝缘手套、安全帽、验电笔、接地线、标识牌、安全工具校验费、挡鼠板、专门防盗锁及储物柜按规范要求其他配套设置 3.计算规则：按变电室使用数量以“项”为单位计算 | 项 | 1.00 | 10061.64 | 10061.64 |
| 165 | 模拟屏 1.名称:模拟板 2.型号: 3.规格:按设计要求 4.种类:能直观显示变配电各回路运行状态 5.基础型钢形式、规格:按设计要求 6.接线端子材质、规格:按设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 8.小母线材质、规格:按设计要求 9.屏边规格:按设计要求 | 台 | 1.00 | 3890.38 | 3890.38 |
| 166 | 离心式泵 1.名称:蓄水泵 2.型号:每台功率≥2kW 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.质量:符合设计要求及验收规范 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.减振装置形式、数量:符合设计要求及验收规范 7.灌浆配合比:符合设计要求及验收规范 8.单机试运转要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：包含控制箱、地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台安装 | 台 | 2.00 | 5840.22 | 11680.44 |
| 167 | SF6在线监测系统主机 1.规格:SF6在线监测系统主机、LED显示屏等 2.控制回路:按设计要求 | 套 | 1.00 | 1040.13 | 1040.13 |
| 168 | 模块（接口） 1.名称:SF6、O2+T+RH监测变送器，满足设计要求 | 只 | 2.00 | 4710.23 | 9420.46 |
| 169 | 声光报警器 1.名称:声光报警装置 2.规格:按设计 | 个 | 2.00 | 143.07 | 286.14 |
| 170 | 视频系统设备 1.名称:视频监控系统及辅控系统 | 台 | 1.00 | 6207.72 | 6207.72 |
| 171 | 配管 1.名称:塑料管 2.材质:PC25 3.配置形式:暗配 4.工作内容：配管，过线盒安装 | m | 151.62 | 23.30 | 3532.75 |
| 172 | 配管 1.名称:钢管 2.材质:sc25 3.配置形式:暗配 4.工作内容：配管，过线盒安装 | m | 204.21 | 29.67 | 6058.91 |
| 173 | 配管 1.名称:SC管 2.材质:SC 3.规格:SC50 4.配置形式:满足设计及验收要求 5.接地要求:满足设计及验收要求 6.钢索材质、规格:满足设计及验收要求 7.包含穿铁丝费用 | m | 10.00 | 43.24 | 432.40 |
| 174 | 配线 1.名称:导线 2.型号规格:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:穿管敷设 5.工作内容：放线、穿管、中间接头、端头压接、绝缘防护等 | m | 370.74 | 2.54 | 941.68 |
| 175 | 配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 | m | 270.69 | 1.90 | 514.31 |
| 176 | 电气配线 1.种类（导线、母线）:监测变送器电源线缆 2.导线用途、配线形式、部位:穿管 3.型号、规格:RVV-2*1.0 | m | 118.14 | 2.46 | 290.62 |
| 177 | 电气配线 1.种类（导线、母线）:声光报警电源线缆 2.导线用途、配线形式、部位:穿管 3.型号、规格:RVV-2*2.5 | m | 27.75 | 2.76 | 76.59 |
| 178 | 电气配线 1.种类（导线、母线）:监测变送器信号电缆 2.导线用途、配线形式、部位:穿管 3.型号、规格:RVV-4x0.75 | m | 118.14 | 2.76 | 326.07 |
| 179 | 配线 1.名称:导线 2.型号规格:BV-4.0 3.材质:铜芯 4.配线部位:穿管敷设 5.工作内容：放线、穿管、中间接头、端头压接、绝缘防护等 | m | 20.79 | 1.90 | 39.50 |
| 180 | 配电箱 1.名称:动力照明配电箱 2.型号:GX 3.规格:600*600*250 4.基础形式、材质、规格:满足图纸及设计要求 5.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式: | 台 | 1.00 | 1344.64 | 1344.64 |
| 181 | 照明开关 1.名称:暗装双极开关 2.材质: 3.规格:250V10A 4.安装方式:暗敷 | 套 | 4.00 | 33.55 | 134.20 |
| 182 | 插座 1.名称:暗装三相空调插座 2.规格:250V16A 3.安装方式：暗敷 | 套 | 1.00 | 39.05 | 39.05 |
| 183 | 插座 1.名称:单相两孔、三孔接地组合暗插座 2.规格:250V10A 3.安装方式：暗敷 | 套 | 7.00 | 31.59 | 221.13 |
| 184 | 灯具 1.名称:双管日光灯自带蓄电池(≥90min) 2.型号：2*28W 3.安装形式:吊装 | 套 | 14.00 | 133.44 | 1868.16 |
| 185 | 普通灯具 1.名称:LED壁灯自带蓄电池(≥90min) 2.型号: 20W 3.安装形式:壁灯 4.工作内容:符合设计要求，综合考虑其他一切风险因素 | 套 | 7.00 | 95.95 | 671.65 |
| 186 | 接地母线 1.名称:镀锌扁钢 2.材质:扁钢 3.规格:-50*5 4.安装部位:室内 5.安装形式:明敷 | m | 118.60 | 67.18 | 7967.55 |
| 187 | 接地端子 1.名称:接地端子 2.材质:钢制 3.综合内容：安装，测试 | 套 | 8.00 | 22.86 | 182.88 |
| 188 | 铁构件 1.名称:基础槽钢 2.材质: 3.规格:10# | 米 | 61.24 | 83.23 | 5097.01 |
| 189 | 送配电装置系统 1.名称:送配电调试（4台变压器） 2.电压等级(kV):10KV | 系统 | 1.00 | 8651.65 | 8651.65 |
| 190 | 送配电装置系统 1.名称:送配电调试（4组低压柜） 2.电压等级(kV):1KV | 系统 | 1.00 | 5892.29 | 5892.29 |
| 191 | 电缆试验 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10KV 3.工作内容：包含电缆临时固定、耐压试验、泄漏试验、电缆故障检测等 | 根 | 4.00 | 2101.72 | 8406.88 |
| 192 | 接地装置 1.名称:接地网调试（2台联络柜） 2.类别:详见图纸 | 系统/组 | 1.00 | 5279.95 | 5279.95 |
| 193 | 电力变压器系统 1.名称:变压器调试 2.型号: 3.容量(kV·A):800KVA | 系统 | 4.00 | 3114.79 | 12459.16 |
| 194 | 干式变压器 1.名称:变压器 2.型号:SCB14-800KVA10±2x2.5%/0.4kV 3.容量(kV·A):满足设计使用要求 4.电压(kV):满足设计使用要求 5.油过滤要求:满足设计使用要求 6.干燥要求:满足设计使用要求 7.基础型钢形式、规格:满足设计使用要求 8.网门、保护门材质、规格:满足设计使用要求 9.温控箱型号、规格:满足设计使用要求 | 台 | 2.00 | 3494.27 | 6988.54 |
| 195 | 高压成套配电柜 1.名称:PT柜 2.型号:G01 3.规格:650*750*1950 4.母线配置方式:满足图纸设计要求 5.其他:柜顶小母线等配置规格详见二次接线图且符合规范要求 | 台 | 1.00 | 1802.15 | 1802.15 |
| 196 | 高压成套配电柜 1.名称:进线柜 2.型号:G02 3.规格:420*750*1950 4.母线配置方式:满足图纸设计要求 5.其他:柜顶小母线等配置规格详见二次接线图且符合规范要求 | 台 | 1.00 | 2260.30 | 2260.30 |
| 197 | 高压成套配电柜 1.名称:主变柜 2.型号:G03 3.规格: 4.母线配置方式:满足图纸设计要求 5.其他:柜顶小母线等配置规格详见二次接线图且符合规范要求 | 台 | 1.00 | 2260.30 | 2260.30 |
| 198 | 高压成套配电柜 1.名称:主变柜 2.型号:G04 3.规格: 4.母线配置方式:满足图纸设计要求 5.其他:柜顶小母线等配置规格详见二次接线图且符合规范要求 | 台 | 1.00 | 2260.30 | 2260.30 |
| 199 | 高压成套配电柜 1.名称:进线柜 2.型号:G05 3.规格:420*750*1950 4.母线配置方式:满足图纸设计要求 5.其他:柜顶小母线等配置规格详见二次接线图且符合规范要求 | 台 | 1.00 | 2260.30 | 2260.30 |
| 200 | 高压成套配电柜 1.名称:PT柜 2.型号:G06 3.规格:650*750*1950 4.母线配置方式:满足图纸设计要求 5.其他:柜顶小母线等配置规格详见二次接线图且符合规范要求 | 台 | 1.00 | 1802.15 | 1802.15 |
| 201 | 机柜、机架 1.名称:通讯柜（DTU) 2.工作内容:设备采购、运输、保管，本体安装、线缆连接、调试及按设计及规范要求其他施工内容 | 台 | 2.00 | 403.79 | 807.58 |
| 202 | 低压开关柜(屏) 1.名称:进线柜（SLVA型） 2.型号:D01 3. 规格：1000*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 203 | 低压开关柜(屏) 1.名称:电容器柜（SLVA型） 2.型号:D02 3.规格：1000*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 750.23 | 750.23 |
| 204 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜（SLVA型） 2.型号:D03 3.规格：800*1000*2200 4.工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。 5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 205 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜（SLVA型） 2.型号:D04 3.规格：800*1000*2200 4.工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。 5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 206 | 低压开关柜(屏) 1.名称:联络柜（SLVA型） 2.型号: D05 3.3.规格：1000*1000*2200 4.工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 207 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜（SLVA型） 2.型号:D06 3.规格：800*1000*2200 4.工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。 5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 208 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜（SLVA型） 2.型号:D07 3.规格：800*1000*2200 4.工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。 5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 209 | 低压开关柜(屏) 1.名称:电容器柜（SLVA型） 2.型号:D08 3.规格：1000*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 750.23 | 750.23 |
| 210 | 低压开关柜(屏) 1.名称:进线柜（SLVA型） 2.型号:D09 3. 规格：1000*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 211 | 低压开关柜(屏) 1.名称:空柜 2.型号: 3.规格：600*1000*2200 4.工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 212 | 低压封闭式插接母线槽 1.名称:低压封闭母线 2.型号:2000A三相五线制 | m | 5.20 | 1277.01 | 6640.45 |
| 213 | 始端箱、分线箱 1.名称:满足设计及验收要求 2.型号:满足设计及验收要求 3.规格:满足设计及验收要求 4.容量(A):2000A | 台 | 6.00 | 538.23 | 3229.38 |
| 214 | 避雷器 1.名称:高压避雷器 2.型号规格:HY5WZ1-16.5/45 3.电压等级:按设计要求 4.安装部位:按设计要求 5.工作内容:本体安装、接地、附件配件等相关内容 | 只 | 6.00 | 709.73 | 4258.38 |
| 215 | 避雷器 1.名称:低压避雷器 2.型号规格:Y1.5W-0.5 3.电压等级:按设计要求 4.安装部位:按设计要求 5.工作内容:本体安装、接地、附件配件等相关内容 | 只 | 6.00 | 244.95 | 1469.70 |
| 216 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:ZBN-YJV-8.7/15kV-3X70 3.材质:铜芯 4.敷设方式:桥架敷设 5.工作内容:材料采购、运输、保管，电缆敷设，含电缆中间及终端头的制作安装费用及按设计及规范要求其他施工内容 | m | 45.56 | 26.64 | 1213.72 |
| 217 | 电力电缆 1.规格及型号:WDZN-YJY-5x16 2.敷设方式、部位:穿桥架 3.电压等级(kV):1.0 4.施工内容:电缆敷设、绝缘防护、压接、防火封堵、含电缆中间及终端头的制作安装费用，测试、实验及按设计、规范、验收要求其他施工内容 | m | 32.97 | 15.15 | 499.50 |
| 218 | 电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3*70 3.材质、类型:冷缩,电缆,φ70 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):10kv | 个 | 4.00 | 415.79 | 1663.16 |
| 219 | 电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5*16 3.材质、类型:符合设计要求及验收规范 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):符合设计要求及验收规范 | 个 | 8.00 | 210.98 | 1687.84 |
| 220 | 电缆桥架 1.名称:高压钢制桥架 2.规格:400*200 3.工作内容:材料采购、运输、保管，桥架及连接件安装、支吊架安装、接地线连接、防腐处理、开洞（综合考虑各种材质）及防火封堵等 | m | 20.48 | 102.47 | 2098.59 |
| 221 | 电缆桥架 1.名称:高压钢制桥架 2.规格:600*200 3.工作内容:材料采购、运输、保管，桥架及连接件安装、支吊架安装、接地线连接、防腐处理、开洞（综合考虑各种材质）及防火封堵等 | m | 26.71 | 138.62 | 3702.54 |
| 222 | 电缆桥架 1.名称:钢制桥架 2.规格:800*200 3.工作内容:材料采购、运输、保管，桥架及连接件安装、支吊架安装、接地线连接、防腐处理、开洞（综合考虑各种材质）及防火封堵等 | m | 3.32 | 175.85 | 583.82 |
| 223 | 铁构件 1.名称:桥架吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 215.16 | 4.56 | 981.13 |
| 224 | 除湿机 1.名称:除湿机 2.型号：6KW 3.工作内容:设备采购、运输、保管，本体安装、二次回路线缆布放、线缆连接、调试及按设计及规范要求其他施工内容 | 台 | 1.00 | 2071.04 | 2071.04 |
| 225 | 1.信号放大器 2.规格、型号、功率：符合电力变电站技术要求 | 项 | 1.00 | 663.66 | 663.66 |
| 226 | 不锈钢防护栏杆 1.名称:高压柜防护栏 2.工作内容；制作、供应、安装等一切相关工作 | 项 | 1.00 | 1633.94 | 1633.94 |
| 227 | 变电站防护用具 1.名称：防护用品 2.包含内容：包含工具箱、高压绝缘靴、绝缘鞋、绝缘垫、绝缘手套、安全帽、验电笔、接地线、标识牌、安全工具校验费、挡鼠板、专门防盗锁及储物柜按规范要求其他配套设置 3.计算规则：按变电室使用数量以“项”为单位计算 | 项 | 1.00 | 10061.64 | 10061.64 |
| 228 | 模拟屏 1.名称:模拟板 2.型号: 3.规格:按设计要求 4.种类:能直观显示变配电各回路运行状态 5.基础型钢形式、规格:按设计要求 6.接线端子材质、规格:按设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 8.小母线材质、规格:按设计要求 9.屏边规格:按设计要求 | 台 | 1.00 | 3890.38 | 3890.38 |
| 229 | 离心式泵 1.名称:蓄水泵 2.型号:每台功率≥2kW 3.规格:符合设计要求及验收规范 4.质量:符合设计要求及验收规范 5.材质:符合设计要求及验收规范 6.减振装置形式、数量:符合设计要求及验收规范 7.灌浆配合比:符合设计要求及验收规范 8.单机试运转要求:符合设计要求及验收规范 9.其他：包含控制箱、地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台安装 | 台 | 2.00 | 5840.22 | 11680.44 |
| 230 | SF6在线监测系统主机 1.规格:SF6在线监测系统主机、LED显示屏等 2.控制回路:按设计要求 | 套 | 1.00 | 1040.13 | 1040.13 |
| 231 | 模块（接口） 1.名称:SF6、O2+T+RH监测变送器，满足设计要求 | 只 | 2.00 | 4710.23 | 9420.46 |
| 232 | 声光报警器 1.名称:声光报警装置 2.规格:按设计 | 个 | 2.00 | 143.07 | 286.14 |
| 233 | 视频系统设备 1.名称:视频监控系统及辅控系统 | 台 | 1.00 | 6207.72 | 6207.72 |
| 234 | 配管 1.名称:塑料管 2.材质:PC25 3.配置形式:暗配 4.工作内容：配管，过线盒安装 | m | 96.18 | 23.30 | 2240.99 |
| 235 | 配管 1.名称:钢管 2.材质:sc25 3.配置形式:暗配 4.工作内容：配管，过线盒安装 | m | 156.25 | 29.67 | 4635.94 |
| 236 | 配管 1.名称:SC管 2.材质:SC 3.规格:SC50 4.配置形式:满足设计及验收要求 5.接地要求:满足设计及验收要求 6.钢索材质、规格:满足设计及验收要求 7.包含穿铁丝费用 | m | 10.00 | 43.24 | 432.40 |
| 237 | 配线 1.名称:导线 2.型号规格:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:穿管敷设 5.工作内容：放线、穿管、中间接头、端头压接、绝缘防护等 | m | 304.38 | 2.54 | 773.13 |
| 238 | 配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 | m | 1933.17 | 1.90 | 3673.02 |
| 239 | 电气配线 1.种类（导线、母线）:监测变送器电源线缆 2.导线用途、配线形式、部位:穿管 3.型号、规格:RVV-2*1.0 | m | 68.44 | 2.46 | 168.36 |
| 240 | 电气配线 1.种类（导线、母线）:声光报警电源线缆 2.导线用途、配线形式、部位:穿管 3.型号、规格:RVV-2*2.5 | m | 22.55 | 2.76 | 62.24 |
| 241 | 电气配线 1.种类（导线、母线）:监测变送器信号电缆 2.导线用途、配线形式、部位:穿管 3.型号、规格:RVV-4x0.75 | m | 68.44 | 2.76 | 188.89 |
| 242 | 配线 1.名称:导线 2.型号规格:BV-4.0 3.材质:铜芯 4.配线部位:穿管敷设 5.工作内容：放线、穿管、中间接头、端头压接、绝缘防护等 | m | 19.17 | 1.90 | 36.42 |
| 243 | 配电箱 1.名称:动力照明配电箱 2.型号:GX 3.规格:600*600*250 4.基础形式、材质、规格:满足图纸及设计要求 5.接线端子材质、规格:满足图纸及设计要求 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式: | 台 | 1.00 | 1344.64 | 1344.64 |
| 244 | 照明开关 1.名称:暗装双极开关 2.材质: 3.规格:250V10A 4.安装方式:暗敷 | 套 | 4.00 | 33.55 | 134.20 |
| 245 | 插座 1.名称:暗装三相空调插座 2.规格:250V16A 3.安装方式：暗敷 | 套 | 1.00 | 39.05 | 39.05 |
| 246 | 插座 1.名称:单相两孔、三孔接地组合暗插座 2.规格:250V10A 3.安装方式：暗敷 | 套 | 5.00 | 31.59 | 157.95 |
| 247 | 灯具 1.名称:双管日光灯自带蓄电池(≥90min) 2.型号：2*28W 3.安装形式:吊装 | 套 | 12.00 | 133.44 | 1601.28 |
| 248 | 普通灯具 1.名称:LED壁灯自带蓄电池(≥90min) 2.型号: 20W 3.安装形式:壁灯 4.工作内容:符合设计要求，综合考虑其他一切风险因素 | 套 | 3.00 | 95.95 | 287.85 |
| 249 | 接地母线 1.名称:镀锌扁钢 2.材质:扁钢 3.规格:-50*5 4.安装部位:室内 5.安装形式:明敷 | m | 106.74 | 67.18 | 7170.79 |
| 250 | 接地端子 1.名称:接地端子 2.材质:钢制 3.综合内容：安装，测试 | 套 | 6.00 | 22.86 | 137.16 |
| 251 | 铁构件 1.名称:基础槽钢 2.材质: 3.规格:10# | 米 | 33.96 | 83.23 | 2826.49 |
| 252 | 送配电装置系统 1.名称:送配电调试（2台变压器） 2.电压等级(kV):10KV | 系统 | 1.00 | 4325.76 | 4325.76 |
| 253 | 送配电装置系统 1.名称:送配电调试（2组低压柜） 2.电压等级(kV):1KV | 系统 | 1.00 | 2946.09 | 2946.09 |
| 254 | 电缆试验 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10KV 3.工作内容：包含电缆临时固定、耐压试验、泄漏试验、电缆故障检测等 | 根 | 4.00 | 1050.88 | 4203.52 |
| 255 | 接地装置 1.名称:接地网调试（1台联络柜） 2.类别:详见图纸 | 系统/组 | 1.00 | 3662.74 | 3662.74 |
| 256 | 电力变压器系统 1.名称:变压器调试 2.型号: 3.容量(kV·A):800KVA | 系统 | 4.00 | 1557.40 | 6229.60 |
| 257 | 低压开关柜(屏) 1.名称:进线柜 2.型号:1D01 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 258 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 2.型号:1D02 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 259 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 2.型号:1D03 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 260 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 2.型号:1D04 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 261 | 低压开关柜(屏) 1.名称:进线柜 2.型号:2D01 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 262 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 2.型号:2D02 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 263 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 2.型号:2D03 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 264 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 2.型号:2D04 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 265 | 模拟屏 1.名称:模拟板 2.型号: 3.规格:按设计要求 4.种类:能直观显示变配电各回路运行状态 5.基础型钢形式、规格:按设计要求 6.接线端子材质、规格:按设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 8.小母线材质、规格:按设计要求 9.屏边规格:按设计要求 | 台 | 1.00 | 3890.38 | 3890.38 |
| 266 | 除湿机 1.名称:除湿机 2.型号：6KW 3.工作内容:设备采购、运输、保管，本体安装、二次回路线缆布放、线缆连接、调试及按设计及规范要求其他施工内容 | 台 | 1.00 | 2071.04 | 2071.04 |
| 267 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:符合设计图纸规范要求 3.规格:0.4KV电力电缆WDZB-YJY-3x95+2x50 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:符合设计图纸规范要求8.其他：含电缆中间及终端头的制作安装费用 | m | 183.30 | 30.62 | 5612.65 |
| 268 | 电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3*95+2*50 3.材质、类型:冷缩,电缆, 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kv | 个 | 4.00 | 352.83 | 1411.32 |
| 269 | 铁构件 1.名称:基础槽钢 2.材质: 3.规格:10# | 米 | 12.80 | 83.23 | 1065.34 |
| 270 | 桥架 1.名称:低压电缆防火桥架 2.型号:符合设计图纸规范要求 3.规格:400*200,热镀锌 4.材质:钢制桥架 5.类型:符合设计图纸规范要求 6.接地方式:符合设计图纸规范要求 | m | 21.60 | 102.47 | 2213.35 |
| 271 | 铁构件 1.名称:桥架吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 13.90 | 4.56 | 63.38 |
| 272 | 变电站防护用具 1.名称：防护用品 2.包含内容：包含工具箱、高压绝缘靴、绝缘鞋、绝缘垫、绝缘手套、安全帽、验电笔、接地线、标识牌、安全工具校验费、挡鼠板、专门防盗锁及储物柜按规范要求其他配套设置 3.计算规则：按变电室使用数量以“项”为单位计算 | 项 | 1.00 | 5932.25 | 5932.25 |
| 273 | 接地装置 1.名称:接地网调试 2.类别:详见图纸 | 系统/组 | 1.00 | 2045.41 | 2045.41 |
| 274 | 送配电装置系统 1.名称:送配电调试（2组低压柜） 2.电压等级(kV):1KV | 系统 | 1.00 | 2946.09 | 2946.09 |
| 275 | 接地母线 1.名称:镀锌扁钢 2.材质:扁钢 3.规格:-50*5 4.安装部位:室内 5.安装形式:明敷 | m | 38.60 | 67.18 | 2593.15 |
| 276 | 接地端子 1.名称:接地端子 2.材质:钢制 3.综合内容：安装，测试 | 套 | 2.00 | 22.86 | 45.72 |
| 277 | 低压开关柜(屏) 1.名称:进线柜 2.型号:1D01 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 278 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 2.型号:1D02 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 279 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 2.型号:1D03 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 280 | 低压开关柜(屏) 1.名称:进线柜 2.型号:2D01 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 281 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 2.型号:2D02 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 282 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 2.型号:2D03 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 283 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 2.型号:2D04 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 284 | 模拟屏 1.名称:模拟板 2.型号: 3.规格:按设计要求 4.种类:能直观显示变配电各回路运行状态 5.基础型钢形式、规格:按设计要求 6.接线端子材质、规格:按设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 8.小母线材质、规格:按设计要求 9.屏边规格:按设计要求 | 台 | 1.00 | 3890.38 | 3890.38 |
| 285 | 除湿机 1.名称:除湿机 2.型号：6KW 3.工作内容:设备采购、运输、保管，本体安装、二次回路线缆布放、线缆连接、调试及按设计及规范要求其他施工内容 | 台 | 1.00 | 2071.04 | 2071.04 |
| 286 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:符合设计图纸规范要求 3.规格:0.4KV电力电缆WDZB-YJY-3x185+2x95 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:符合设计图纸规范要求8.其他：含电缆中间及终端头的制作安装费用 | m | 917.99 | 46.02 | 42245.90 |
| 287 | 电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3x185+2x95 3.材质、类型:冷缩,电缆, 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kv | 个 | 8.00 | 504.93 | 4039.44 |
| 288 | 铁构件 1.名称:基础槽钢 2.材质: 3.规格:10# | 米 | 11.40 | 83.23 | 948.82 |
| 289 | 桥架 1.名称:低压电缆防火桥架 2.型号:符合设计图纸规范要求 3.规格:400*200,热镀锌 4.材质:钢制桥架 5.类型:符合设计图纸规范要求 6.接地方式:符合设计图纸规范要求 | m | 23.62 | 102.47 | 2420.34 |
| 290 | 铁构件 1.名称:桥架吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 14.60 | 4.56 | 66.58 |
| 291 | 变电站防护用具 1.名称：防护用品 2.包含内容：包含工具箱、高压绝缘靴、绝缘鞋、绝缘垫、绝缘手套、安全帽、验电笔、接地线、标识牌、安全工具校验费、挡鼠板、专门防盗锁及储物柜按规范要求其他配套设置 3.计算规则：按变电室使用数量以“项”为单位计算 | 项 | 1.00 | 5932.25 | 5932.25 |
| 292 | 接地装置 1.名称:接地网调试 2.类别:详见图纸 | 系统/组 | 1.00 | 2045.41 | 2045.41 |
| 293 | 送配电装置系统 1.名称:送配电调试（2组低压柜） 2.电压等级(kV):1KV | 系统 | 1.00 | 2946.09 | 2946.09 |
| 294 | 接地母线 1.名称:镀锌扁钢 2.材质:扁钢 3.规格:-50*5 4.安装部位:室内 5.安装形式:明敷 | m | 35.16 | 67.18 | 2362.05 |
| 295 | 接地端子 1.名称:接地端子 2.材质:钢制 3.综合内容：安装，测试 | 套 | 1.00 | 22.86 | 22.86 |
| 296 | 低压开关柜(屏) 1.名称:进线柜 2.型号:1D01 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 297 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 2.型号:1D02 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 298 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 2.型号:1D03 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 299 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 2.型号:1D04 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 300 | 低压开关柜(屏) 1.名称:进线柜 2.型号:2D01 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 301 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 2.型号:2D02 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 302 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 2.型号:2D03 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 303 | 模拟屏 1.名称:模拟板 2.型号: 3.规格:按设计要求 4.种类:能直观显示变配电各回路运行状态 5.基础型钢形式、规格:按设计要求 6.接线端子材质、规格:按设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 8.小母线材质、规格:按设计要求 9.屏边规格:按设计要求 | 台 | 1.00 | 3890.38 | 3890.38 |
| 304 | 除湿机 1.名称:除湿机 2.型号：6KW 3.工作内容:设备采购、运输、保管，本体安装、二次回路线缆布放、线缆连接、调试及按设计及规范要求其他施工内容 | 台 | 1.00 | 2071.04 | 2071.04 |
| 305 | 铁构件 1.名称:基础槽钢 2.材质: 3.规格:10# | 米 | 11.40 | 83.23 | 948.82 |
| 306 | 桥架 1.名称:低压电缆防火桥架 2.型号:符合设计图纸规范要求 3.规格:400*200,热镀锌 4.材质:钢制桥架 5.类型:符合设计图纸规范要求 6.接地方式:符合设计图纸规范要求 | m | 25.63 | 102.47 | 2626.31 |
| 307 | 铁构件 1.名称:桥架吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 14.60 | 4.56 | 66.58 |
| 308 | 变电站防护用具 1.名称：防护用品 2.包含内容：包含工具箱、高压绝缘靴、绝缘鞋、绝缘垫、绝缘手套、安全帽、验电笔、接地线、标识牌、安全工具校验费、挡鼠板、专门防盗锁及储物柜按规范要求其他配套设置 3.计算规则：按变电室使用数量以“项”为单位计算 | 项 | 1.00 | 5932.25 | 5932.25 |
| 309 | 接地装置 1.名称:接地网调试 2.类别:详见图纸 | 系统/组 | 1.00 | 2045.41 | 2045.41 |
| 310 | 送配电装置系统 1.名称:送配电调试（2组低压柜） 2.电压等级(kV):1KV | 系统 | 1.00 | 2946.09 | 2946.09 |
| 311 | 接地母线 1.名称:镀锌扁钢 2.材质:扁钢 3.规格:-50*5 4.安装部位:室内 5.安装形式:明敷 | m | 43.65 | 67.18 | 2932.41 |
| 312 | 接地端子 1.名称:接地端子 2.材质:钢制 3.综合内容：安装，测试 | 套 | 1.00 | 22.86 | 22.86 |
| 313 | 低压开关柜(屏) 1.名称:进线柜 2.型号:1D01 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 314 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 2.型号:1D02 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 315 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 2.型号:1D03 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 316 | 低压开关柜(屏) 1.名称:进线柜 2.型号:2D01 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 317 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 2.型号:2D02 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 318 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 2.型号:2D03 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 319 | 模拟屏 1.名称:模拟板 2.型号: 3.规格:按设计要求 4.种类:能直观显示变配电各回路运行状态 5.基础型钢形式、规格:按设计要求 6.接线端子材质、规格:按设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 8.小母线材质、规格:按设计要求 9.屏边规格:按设计要求 | 台 | 1.00 | 3890.38 | 3890.38 |
| 320 | 除湿机 1.名称:除湿机 2.型号：6KW 3.工作内容:设备采购、运输、保管，本体安装、二次回路线缆布放、线缆连接、调试及按设计及规范要求其他施工内容 | 台 | 1.00 | 2071.04 | 2071.04 |
| 321 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:符合设计图纸规范要求 3.规格:0.4KV电力电缆WDZB-YJY-3x95+2x50 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:符合设计图纸规范要求8.其他：含电缆中间及终端头的制作安装费用 | m | 836.92 | 30.62 | 25626.49 |
| 322 | 电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3*95+2*50 3.材质、类型:冷缩,电缆, 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kv | 个 | 4.00 | 352.83 | 1411.32 |
| 323 | 铁构件 1.名称:基础槽钢 2.材质: 3.规格:10# | 米 | 10.00 | 83.23 | 832.30 |
| 324 | 桥架 1.名称:低压电缆防火桥架 2.型号:符合设计图纸规范要求 3.规格:400*200,热镀锌 4.材质:钢制桥架 5.类型:符合设计图纸规范要求 6.接地方式:符合设计图纸规范要求 | m | 28.21 | 102.47 | 2890.68 |
| 325 | 铁构件 1.名称:桥架吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 15.00 | 4.56 | 68.40 |
| 326 | 变电站防护用具 1.名称：防护用品 2.包含内容：包含工具箱、高压绝缘靴、绝缘鞋、绝缘垫、绝缘手套、安全帽、验电笔、接地线、标识牌、安全工具校验费、挡鼠板、专门防盗锁及储物柜按规范要求其他配套设置 3.计算规则：按变电室使用数量以“项”为单位计算 | 项 | 1.00 | 5932.25 | 5932.25 |
| 327 | 接地装置 1.名称:接地网调试 2.类别:详见图纸 | 系统/组 | 1.00 | 2045.41 | 2045.41 |
| 328 | 送配电装置系统 1.名称:送配电调试（2组低压柜） 2.电压等级(kV):1KV | 系统 | 1.00 | 2946.09 | 2946.09 |
| 329 | 接地母线 1.名称:镀锌扁钢 2.材质:扁钢 3.规格:-50*5 4.安装部位:室内 5.安装形式:明敷 | m | 36.18 | 67.18 | 2430.57 |
| 330 | 接地端子 1.名称:接地端子 2.材质:钢制 3.综合内容：安装，测试 | 套 | 1.00 | 22.86 | 22.86 |
| 331 | 低压开关柜(屏) 1.名称:进线柜 2.型号:1D01 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 332 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 2.型号:1D02 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 333 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 2.型号:1D03 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 334 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 2.型号:1D04 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 335 | 低压开关柜(屏) 1.名称:进线柜 2.型号:2D01 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 336 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 2.型号:2D02 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 337 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 2.型号:2D03 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 338 | 低压开关柜(屏) 1.名称:出线柜 2.型号:2D04 3. 规格：800*1000*2200 4. 工作内容：包括但不限于设备购买、运输、保管，设备本体及附件组装固定、防护罩安装固定、接地、堵洞、调试等。5.母线配置规格：满足图纸设计要求 | 台 | 1.00 | 1588.28 | 1588.28 |
| 339 | 模拟屏 1.名称:模拟板 2.型号: 3.规格:按设计要求 4.种类:能直观显示变配电各回路运行状态 5.基础型钢形式、规格:按设计要求 6.接线端子材质、规格:按设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 8.小母线材质、规格:按设计要求 9.屏边规格:按设计要求 | 台 | 1.00 | 3890.38 | 3890.38 |
| 340 | 除湿机 1.名称:除湿机 2.型号：6KW 3.工作内容:设备采购、运输、保管，本体安装、二次回路线缆布放、线缆连接、调试及按设计及规范要求其他施工内容 | 台 | 1.00 | 2071.04 | 2071.04 |
| 341 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:符合设计图纸规范要求 3.规格:0.4KV电力电缆WDZB-YJY-3x95+2x50 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:符合设计图纸规范要求8.其他：含电缆中间及终端头的制作安装费用 | m | 240.69 | 30.62 | 7369.93 |
| 342 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:符合设计图纸规范要求 3.规格:0.4KV电力电缆WDZB-YJY-3x70+2x35 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:符合设计图纸规范要求8.其他：含电缆中间及终端头的制作安装费用 | m | 273.34 | 30.62 | 8369.67 |
| 343 | 电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3*95+2*50 3.材质、类型:冷缩,电缆, 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kv | 个 | 4.00 | 352.83 | 1411.32 |
| 344 | 电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3*70+2*35 3.材质、类型:冷缩,电缆, 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kv | 个 | 4.00 | 352.83 | 1411.32 |
| 345 | 铁构件 1.名称:基础槽钢 2.材质: 3.规格:10# | 米 | 13.00 | 83.23 | 1081.99 |
| 346 | 桥架 1.名称:低压电缆防火桥架 2.型号:符合设计图纸规范要求 3.规格:400*200,热镀锌 4.材质:钢制桥架 5.类型:符合设计图纸规范要求 6.接地方式:符合设计图纸规范要求 | m | 36.00 | 102.47 | 3688.92 |
| 347 | 铁构件 1.名称:桥架吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 14.00 | 4.56 | 63.84 |
| 348 | 变电站防护用具 1.名称：防护用品 2.包含内容：包含工具箱、高压绝缘靴、绝缘鞋、绝缘垫、绝缘手套、安全帽、验电笔、接地线、标识牌、安全工具校验费、挡鼠板、专门防盗锁及储物柜按规范要求其他配套设置 3.计算规则：按变电室使用数量以“项”为单位计算 | 项 | 1.00 | 5932.25 | 5932.25 |
| 349 | 接地装置 1.名称:接地网调试 2.类别:详见图纸 | 系统/组 | 1.00 | 2045.41 | 2045.41 |
| 350 | 送配电装置系统 1.名称:送配电调试（2组低压柜） 2.电压等级(kV):1KV | 系统 | 1.00 | 2946.09 | 2946.09 |
| 351 | 接地母线 1.名称:镀锌扁钢 2.材质:扁钢 3.规格:-50*5 4.安装部位:室内 5.安装形式:明敷 | m | 38.60 | 67.18 | 2593.15 |
| 352 | 接地端子 1.名称:接地端子 2.材质:钢制 3.综合内容：安装，测试 | 套 | 1.00 | 22.86 | 22.86 |
| 353 | 混凝土直通型人孔井 1.垫层、基础材质及厚度:C15商砼，100mm厚 2.混凝土强度等级:C30 3.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖尺寸满足设计要求 | 座 | 5.00 | 32616.24 | 163081.20 |
| 354 | 混凝土直通分支型人孔井 1.垫层、基础材质及厚度:C15商砼，100mm厚 2.混凝土强度等级:C30 3.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖尺寸满足设计要求 | 座 | 16.00 | 65614.24 | 1049827.84 |
| 355 | 混凝土直角型人孔井 1.垫层、基础材质及厚度:C15商砼，100mm厚 2.混凝土强度等级:C30 3.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖尺寸满足设计要求 | 座 | 4.00 | 55763.07 | 223052.28 |
| 356 | 混凝土四通型人孔井 1.垫层、基础材质及厚度:C15商砼，100mm厚 2.混凝土强度等级:C30 3.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖尺寸满足设计要求 | 座 | 5.00 | 53189.09 | 265945.45 |
| 357 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:综合考虑 5.场内运距:综合考虑 | m3 | 1287.22 | 5.19 | 6680.67 |
| 358 | 回填方 1.原土回填，包含土方回填、压实等全部费用 2.回填土要求等详见设计 | m3 | 641.57 | 2.54 | 1629.59 |
| 359 | 余方弃置 1.废弃料品种:包括但不限于沟槽开挖剩余土石方、垃圾等 2.运距:运至政府指定地点 3.包含装车、倒运等所有费用 | m3 | 645.65 | 20.18 | 13029.22 |
| 360 | 管道包封 1.名称:管道包封 2.规格: 3.混凝土强度等级:C30 | m | 311.41 | 370.46 | 115364.95 |
| 361 | 混凝土垫层 混凝土强度等级:C20 | m3 | 79.48 | 520.02 | 41331.19 |
| 362 | 警示(示踪)带、桩铺设 1.材质：详见设计 2.其他要求：详见设计 | m | 657.00 | 0.37 | 243.09 |
| 363 | 电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料管 3.规格:MPPφ175 4.敷设方式:埋地包封内敷设 | m | 2991.00 | 109.96 | 328890.36 |
| 364 | 接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:埋地 5.安装形式: | m | 657.00 | 56.79 | 37311.03 |
| 365 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:符合设计图纸规范要求 3.规格:0.4KV电力电缆WDZB-YJY-4x240+1x120 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:符合设计图纸规范要求8.其他：含电缆中间及终端头的制作安装费用 | m | 7673.88 | 46.02 | 353151.96 |
| 366 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:符合设计图纸规范要求 3.规格:0.4KV电力电缆WDZB-YJY-4x70+1x35 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:符合设计图纸规范要求8.其他：含电缆中间及终端头的制作安装费用 | m | 1271.19 | 30.62 | 38923.84 |
| 367 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:符合设计图纸规范要求 3.规格:0.4KV电力电缆WDZB-YJY-4x150+1x95 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:符合设计图纸规范要求8.其他：含电缆中间及终端头的制作安装费用 | m | 3671.49 | 46.02 | 168961.97 |
| 368 | 电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:4*240+1*120 3.材质、类型:冷缩,电缆, 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kv | 个 | 196.00 | 503.62 | 98709.52 |
| 369 | 电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:4*70+1*35 3.材质、类型:冷缩,电缆, 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kv | 个 | 118.00 | 352.83 | 41633.94 |
| 370 | 电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:4*150+1*95 3.材质、类型:冷缩,电缆, 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kv | 个 | 64.00 | 504.93 | 32315.52 |
| 371 | 配电箱 1.规格及型号:电缆分支箱1进4出 2.敷设方式、部位:电表间 3.施工内容:箱体及其相关支撑件等附件的安装接线、接地、测试、实验及按设计、规范、验收要求其他施工内容 4.安装方式:落地安装 | 台 | 13.00 | 3864.99 | 50244.87 |
| 372 | 配电箱 1.规格及型号:电缆分支箱1进6出 2.敷设方式、部位:配套用房 3.施工内容:箱体及其相关支撑件等附件的安装接线、接地、测试、实验及按设计、规范、验收要求其他施工内容 4.安装方式:落地安装 | 台 | 7.00 | 3864.99 | 27054.93 |
| 373 | 配电箱 1.名称:单相12表位电表箱 2.型号:居民用电用 3.规格:符合设计图纸规范要求 4.基础形式、材质、规格:符合设计图纸规范要求 5.接线端子材质、规格:符合设计图纸规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:符合设计图纸规范要求 7.安装方式:悬挂安装 | 台 | 37.00 | 465.85 | 17236.45 |
| 374 | 配电箱 1.名称:单相9表位电表箱 2.型号:居民用电用 3.规格:符合设计图纸规范要求 4.基础形式、材质、规格:符合设计图纸规范要求 5.接线端子材质、规格:符合设计图纸规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:符合设计图纸规范要求 7.安装方式:悬挂安装 | 台 | 18.00 | 465.85 | 8385.30 |
| 375 | 配电箱 1.名称:三相1表位电表箱 2.型号:机房用 3.规格:符合设计图纸规范要求 4.基础形式、材质、规格:符合设计图纸规范要求 5.接线端子材质、规格:符合设计图纸规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:符合设计图纸规范要求 7.安装方式:悬挂安装 | 台 | 4.00 | 465.85 | 1863.40 |
| 376 | 配电箱 1.名称:三相2表位电表箱 2.型号:机房用 3.规格:符合设计图纸规范要求 4.基础形式、材质、规格:符合设计图纸规范要求 5.接线端子材质、规格:符合设计图纸规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:符合设计图纸规范要求 7.安装方式:悬挂安装 | 台 | 7.00 | 465.85 | 3260.95 |
| 377 | 桥架 1.名称:低压电缆防火桥架 2.型号:符合设计图纸规范要求 3.规格:400*200,热镀锌 4.材质:钢制桥架 5.类型:符合设计图纸规范要求 6.接地方式:符合设计图纸规范要求 | m | 1362.34 | 102.47 | 139598.98 |
| 378 | 桥架 1.名称:低压电缆防火桥架 2.型号:符合设计图纸规范要求 3.规格:600X200,热镀锌 4.材质:钢制桥架 5.类型:符合设计图纸规范要求 6.接地方式:符合设计图纸规范要求 | m | 174.67 | 138.62 | 24212.76 |
| 379 | 桥架 1.名称:低压电缆防火桥架 2.型号:符合设计图纸规范要求 3.规格:800X200,热镀锌 4.材质:钢制桥架 5.类型:符合设计图纸规范要求 6.接地方式:符合设计图纸规范要求 | m | 158.65 | 175.85 | 27898.60 |
| 380 | 桥架 1.名称:钢制桥架 2.规格:1000*200 3.工作内容:材料采购、运输、保管，桥架及连接件安装、支吊架安装、接地线连接、防腐处理、开洞（综合考虑各种材质）及防火封堵等 | m | 83.92 | 209.54 | 17584.60 |
| 381 | 接地极 1.名称:接地体 2.材质:镀锌角钢 3.规格:50*50*5mm，L=2500mm 4.土质:详见设计 5.基础接地形式:详见设计 | 根 | 120.00 | 118.95 | 14274.00 |
| 382 | 防火堵洞 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵 2.材质:满足设计和规范要求 3.方式:满足设计和规范要求 4.部位:详见设计图纸 5.其他：包含防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料及安装 6.计算规则:按照洞口净面积，以“㎡”为单位计算 | m2 | 2.24 | 108.54 | 243.13 |
| 383 | 防火堵洞 1.名称:桥架穿墙防火封堵 2.材质:满足设计和规范要求 3.方式:详见设计图纸 4.部位:详见设计图纸 5.其他：包含防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料及安装 | m2 | 18.00 | 108.54 | 1953.72 |
| 384 | 铁构件 1.名称:桥架吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4898.14 | 4.56 | 22335.52 |
| 385 | 送配电装置系统 1.名称:低压柜系统调试 2.型号:符合设计图纸规范要求 3.电压等级(kV):1kv 4.类型:符合设计图纸规范要求 | 系统 | 2.00 | 799.09 | 1598.18 |
| 386 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:符合设计图纸规范要求 3.规格:0.4KV电力电缆WDZB-YJY-4x70+1x35 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:符合设计图纸规范要求8.其他：含电缆中间及终端头的制作安装费用 | m | 2888.96 | 30.62 | 88459.96 |
| 387 | 电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:4*70+1*35 3.材质、类型:冷缩,电缆, 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kv | 个 | 118.00 | 352.87 | 41638.66 |
| 388 | 配电箱 1.规格及型号:充电桩电缆分支箱1进6出 2.敷设方式、部位: 3.施工内容:箱体及其相关支撑件等附件的安装接线、接地、测试、实验及按设计、规范、验收要求其他施工内容 4.安装方式:落地安装 | 台 | 19.00 | 3864.99 | 73434.81 |
| 389 | 配电箱 1.规格及型号:充电桩电缆分支箱1进4出 2.敷设方式、部位:电表间 3.施工内容:箱体及其相关支撑件等附件的安装接线、接地、测试、实验及按设计、规范、验收要求其他施工内容 4.安装方式:落地安装 | 台 | 6.00 | 3864.99 | 23189.94 |
| 390 | 配电箱 1.名称:单相12表位电表箱 2.型号:充电桩用电用 3.规格:符合设计图纸规范要求 4.基础形式、材质、规格:符合设计图纸规范要求 5.接线端子材质、规格:符合设计图纸规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:符合设计图纸规范要求 7.安装方式:悬挂安装 | 台 | 92.00 | 465.85 | 42858.20 |
| 391 | 限流保护器箱 1.本体供安 2.配置方式:符合规范要求 3.包括所有的设备二次接线 4.工作内容：与设备连接的必要型钢制作、安装，柜体及铜排、母线安装，端子板安装，焊、压接线端子，盘柜配线，元器件之间连接的母排、铜排及调试，接地，刷油漆，其他明细详见图纸，且一切风险包括在内 | 台 | 92.00 | 366.72 | 33738.24 |
| 392 | 限流保护器 1.本体供安 2.配置方式:符合规范要求 3.包括所有的设备二次接线 4.工作内容：与设备连接的必要型钢制作、安装，柜体及铜排、母线安装，端子板安装，焊、压接线端子，盘柜配线，元器件之间连接的母排、铜排及调试，接地，刷油漆，其他明细详见图纸，且一切风险包括在内 | 台 | 1114.00 | 535.48 | 596524.72 |
| 393 | 桥架 1.名称:充电桩低压电缆防火桥架 2.型号:符合设计图纸规范要求 3.规格:200X100,热镀锌 4.材质:钢制桥架 5.类型:符合设计图纸规范要求 6.接地方式:符合设计图纸规范要求 | m | 3063.11 | 66.42 | 203451.77 |
| 394 | 桥架 1.名称:充电桩低压电缆防火桥架 2.型号:符合设计图纸规范要求 3.规格:300X100,热镀锌 4.材质:钢制桥架 5.类型:符合设计图纸规范要求 6.接地方式:符合设计图纸规范要求 | m | 423.50 | 66.42 | 28128.87 |
| 395 | 桥架 1.名称:充电桩低压电缆防火桥架 2.型号:符合设计图纸规范要求 3.规格:400X200,热镀锌 4.材质:钢制桥架 5.类型:符合设计图纸规范要求 6.接地方式:符合设计图纸规范要求 | m | 56.36 | 102.51 | 5777.46 |
| 396 | 铁构件 1.名称:桥架吊支架 2.材质:钢制 3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 5774.05 | 4.56 | 26329.67 |
| 397 | 电力电缆 1.规格及型号:WDZB-YJY-3x10 2.敷设方式、部位:穿桥架 3.电压等级(kV):1.0 4.施工内容:电缆敷设、绝缘防护、压接、防火封堵、含电缆中间及终端头的制作安装费用，测试、实验及按设计、规范、验收要求其他施工内容 | m | 24152.88 | 10.39 | 250948.42 |
| 398 | 电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3*10 3.材质、类型:冷缩,电缆, 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kv | 个 | 1004.00 | 87.16 | 87508.64 |
| 399 | 配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:WDZC-BYJ-10 4.材质:铜芯 | m | 72458.65 | 3.10 | 224621.82 |
|  | 合计 |  |  |  | 7134099.50 |

备注：上列控制价单价中不包含高低压设备、母线槽、高低压避雷器、智能监控系统、桥架、电线电缆、电缆终端头、光缆及传输等设备主材价；控制价单价包括为完成清单及采购施工方案范围内所需的人工费、其他材料费、机械费、措施费（总价措施费及单价措施费）、管理费、利润、规费及税金（其中增值税税率为9%）、风险费、保险费、工程验收等费用。已考虑本工程所有责任、义务及不可抗力以外的风险因素等所发生的费用，除本工程合同约定外，投标人不得再向采购人主张任何其他费用和权利。

在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录的承诺

我方在参加（项目名称）投标活动前3年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有：，但在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①供应商 、组织机构代码证或统一社会信用代码；②法定代表人、身份证号码；③项目负责人、身份证号码）。

以上承诺若与实际情况不符，我方自愿承担一切法律后果。

投标人：                      （公章）

日期：    年  月  日

备注：1.投标人没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

2.采购文件未要求项目负责人的，项目负责人一栏可删除。

附件5

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：（公章）

年   月   日

附件6

法定代表人授权委托书

（采购人）  ：

我   （姓名） 系    （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的  （姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于  年  月  日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：             性 别：              年 龄：

单  位：                     部 门：              职 务：

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期：      年   月   日